МЧС РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория»

по Красноярскому краю»

Порядок привлечения сотрудников ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю должностными лицами ГПН к участию в проведении мероприятий по контролю в качестве специалиста.

Методические рекомендации

КРАСНОЯРСК 2013

Порядок привлечения сотрудников ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю должностными лицами ГПН к участию в проведении мероприятий по контролю в качестве специалиста: Метод. рекомендации. – Красноярск: СЭУ ФПС ИПЛ по Кк, 2013. – 12 л.

Предназначены, для сотрудников государственного пожарного надзора.

Подготовил старший эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю, майор внутренней службы М.В. Юрьева.

Под редакцией начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю подполковника внутренней службы Е.Н. Ткачева.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.…………………………………………………………………..…. 3

1. Участие сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ в проведении

мероприятий по контролю в качестве специалистов ………………… … .4-13

2. Рекомендуемая литература………………..………..…………………….… 14

Приложение 1……………………………………………………………………15

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации разработаны в помощь должностным лицам органов ГПН при осуществлении практической деятельности. В них содержится информация о технических возможностях ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Красноярскому краю, с кратким описанием предназначения и особенностями использования имеющегося на вооружении оборудования и технических средств.

Формами участия специалиста на стадии проведения мероприятий по контролю является проведение испытаний противопожарных систем защиты зданий и сооружений, технических средств для закрепления фактических показателей противопожарного оборудования.

Самостоятельного процессуального значения деятельность специалиста не имеет, он оказывает техническую помощь лицу, осуществляющему мероприятия по контролю инспектору. Специалист является своеобразным «инструментом» либо «справочником». Специалист разъясняет только вопросы, скрытые для понимания неспециалистов, никаких исследований самостоятельно проводить он законом не уполномочен. Специалист также может применять специальные расчетные  методики. Исходные данные должны быть получены непосредственно в ходе проведения мероприятий по контролю (например, зафиксированы в протоколе осмотра), либо иным законным способом, но никак не добыты специалистом в результате самостоятельной деятельности (без участия инспектора).

Полученные результаты имеют доказательственное значение, т.к. зафиксированы в протоколе осмотра. В протоколе испытаний специалиста, оформленном на основе протокола осмотра, может быть разъяснено содержание исследования, методики, на основе которых проведены исследования, испытания, цифровые показатели исследования.

Кроме того результаты исследования могут быть зафиксированы актом с участием инспектора и представителя проверяемой организации, на основе которого также готовится протокол испытаний.

# УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ СЭУ ФПС ИПЛ
В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Одной из задач СЭУ ФПС ИПЛ (далее – СЭУ) является обеспечение исполнения полномочий должностных лиц органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы при проведении мероприятий по контролю в ходе осуществления государственного пожарного надзора.

Целью привлечения сотрудников СЭУ в качестве специалистов к проведению мероприятий по контролю является оказание содействия должностным лицам органов ГПН в проведении исследований, испытаний с использованием технических средств.

Порядок привлечения специалиста СЭУ ФПС ИПЛ

к мероприятию по контролю.

Решение о привлечении специалиста СЭУ в мероприятии по контролю  принимается государственным инспектором. На имя начальника СЭУ направляется запрос, в котором указывается место, время проведения мероприятий по контролю и какие виды испытаний необходимо провести.

Решение об участии специалиста СЭУ в мероприятии принимается начальником СЭУ. Выезд специалиста СЭУ на место проведения мероприятий по контролю осуществляется на специальном автомобиле, укомплектованным специальным оборудованием и инструментом.

Действия сотрудника СЭУ ФПС ИПЛ

в ходе участия в проведении мероприятий по контролю

Участие сотрудника СЭУ в проведении мероприятий по контролю в отношении организаций и граждан проводится на основании распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки объекта защиты органа ГПН установленной формы (в распоряжении в обязательном порядке должны быть указаны  фамилии, имена, отчества сотрудника (нескольких сотрудников) СЭУ, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю. В мероприятиях участвует только тот сотрудник СЭУ, который (которые) указан (указаны) в распоряжении о проведении проверки.

Сотрудник СЭУ, участвуя в проведении мероприятий по контролю в качестве специалиста, применяет необходимые средства и методы, исходя из конкретных задач, поставленных перед ним должностным лицом, осуществляющего мероприятия по контролю.

Приступая к работе, сотрудник СЭУ предварительно изучает и уточняет задачи, которые предстоит решить с его участием. Уяснив обстановку, сотрудник согласовывает с должностным лицом, осуществляющим мероприятия по контролю, план совместных действий, обеспечивающий выполнение поставленных задач, уточняет границы осмотра, последовательность его проведения, порядок фото- и видеосъемки, выбор объектов, подлежащих запечатлению, способ съемки и другие тактические задачи ее применения определяются (технические особенности съемки (дистанция, ракурс, вид освещения и др.)) определяются самим сотрудником СЭУ). Аналогичным образом решаются вопросы о применении других технических средств.

Факт участия сотрудника СЭУ в качестве специалиста и результаты его работы отражаются в соответствующих протоколах. Одним из таких документов является протокол осмотра, протокол осмотра заполняется лично должностным лицом органа, осуществляющего мероприятия по контролю. При оформлении протокола осмотра помещений, территорий, сотрудник СЭУ оказывает содействие должностному лицу, осуществляющему мероприятия по контролю, в описании и фиксации обстоятельств, связанных с применением технических средств и специальных методов исследования.

В необходимых случаях сотрудник СЭУ оказывает должностному лицу, осуществляющему мероприятия по контролю, помощь в изъятии объектов и их упаковке.

По согласованию с должностным лицом, осуществляющим мероприятия по контролю, в целях получения и фиксации какой либо значимой для дела информации, сотрудник применяет на месте технические средства и специальные методы исследования, о чем в протокол осмотра вносится соответствующая запись. В ходе применения технических средств и специальных методов исследования сотрудник СЭУ дает разъяснения о проводимых операциях и их цели.

В ходе испытания и исследования сотрудником СЭУ на месте проведения испытаний (исследований) заполняется акт (протокол) испытания или исследования, который подписывается у представителя проверяемой организации. В зависимости от вида испытания или исследования, в акте (протоколе) фиксируется информация об объекте испытания или исследования, название применяемого оборудования, результаты  испытания, исследования, замеров и т.д. По окончании работы в зависимости от проведенной работы оформляется протокол или техническое заключение (в письменном виде суждение по вопросам, разъяснение которых требует специальных знаний сотрудника СЭУ).

Документы, подготовленные по результатам испытаний (исследований) передаются должностному лицу, осуществляющему мероприятия по контролю, инициировавшего проведение испытаний (исследований) в ходе проведения мероприятий по контролю.

Проанализировав результаты испытаний (исследований) должностное лицо органа государственного пожарного надзора устанавливает наличие или отсутствия признаков нарушений правил пожарной безопасности и принимает решение о проведении экспертизы, возбуждении (не возбуждении) дела об административном правонарушении.

Виды испытаний веществ и материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность, проводимых специалистами СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю

В СЭУ проводятся инструментальные полевые и лабораторные методы исследования, техническая база ИПЛ позволяет проводить исследования различной продукции, оборудования по показателям пожарной опасности.

К полевым методам и техническим средствам исследования принято относить такие методы и средства, с помощью которых возможно проводить исследование непосредственно на объекте контроля. В лабораторный условиях проводят исследования, которые требуют применения более точного лабораторного исследования.

В таблице 1 указаны виды испытаний веществ и материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность, проводимых специалистами СЭУ.

Табл.1

| № п/п |  | Наименование работы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (по ГОСТ 53292-2009) |
| 2 |  | Определение качества огнезащитной обработки металлических конструкций (по ГОСТ Р 53295 - 2009) |
| 3 |  | Определение воспламеняемости декоративных текстильных материалов и изделий из них экспрес-методом с применением прибора «ОВТ-1М» (по Руководству ФГУ ВНИИПО МЧС России «Способы и средства огнезащиты текстильных материалов») |
| 4 |  | Определение воспламеняемости декоративных текстильных материалов и изделий из них (по ГОСТ Р 50810-85) |
| 5 |  | Испытания пожарных лестниц (по ГОСТ Р 53254 – 2009) |
| 6 |  | Испытания ограждений кровли (по ГОСТ Р 53254 – 2009) |
| 7 |  | Определение качества огнезащитного кабельного покрытия (по ГОСТ Р 53311—2009) |
| 8 |  | Испытания наружного противопожарного водопровода (по СП8.13130.2009) |
| 9 |  | Испытания внутреннего противопожарного водопровода (по СП 10.13130.2009) |
|  | 9.1 | на водоотдачу |
|  | 9.2 | проверка ПК на соответствие |
| 10 |  | Проверка работоспособности АПС (по СП 5.13130.2009) |
|  | 10.1 | Испытание АПС при переходе с основного питания на резервное |
|  | 10.2 | Испытания пожарных извещателей (дымовых, тепловых, ручных) прибором «Solo» |
|  | 10.3 | Проверка освещенности помещения поста охраны с применением прибора «Люксметр «ТКА-ЛЮКС» |
| 11 |  | Проверка работоспособности СОУЭ с применением прибора «TESTO 816» (по СП 3.13130.2009) |
| 12 |  | Проверка работоспособности системы вытяжной противодымной вентиляции с применением прибора «Testo 425» (по ГОСТ Р 53300-2009) |
|  | 12.1 | Фактические расходы воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений |
|  | 12.2 | Фактические расходы воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства из коридоров (холлов), расположенных на путях эвакуации |
|  | 12.3 | Фактические расходы воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства из помещений, защищенных установками газового аэрозольного и порошкового пожаротушения. |
|  | 12.4 | Определение толщины огнезащитного покрытия воздуховодов (по ГОСТ Р 53295 – 2009) |
| 13 |  | Проверка работоспособности системы приточной противодымной вентиляции с применением прибора «ДМЦ-01О» (по ГОСТ Р 53300-2009) |
|  | 13.1 | Определение избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток) |
|  | 13.2 | Определение избыточного давления в шахтах лифтов |
|  | 13.3 | Определение избыточного давления в тамбур-шлюзах |
| 14 |  | Проверка качества пенообразователя (по ГОСТ 50588-93) |
| 15 |  | Проверка качества химпоглотителя (по «Указания по применению кислородных изолирующих противогазов (КИПов) в пожарной охране») |
| 16 |  | Определение устойчивости к старению огнезащитных составов для древесины на установке «ОТМ и КТ» (по ГОСТ Р 53292-2009) |
| 17 |  | Определение группы огнезащитной эффективности огнезащитных составов для древесины на установке «ОТМ и КТ» (по ГОСТ Р 53292-2009) |
| 18 |  | Определение группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов на установке «ОТМ и КТ» (по ГОСТ 53292-2009) |
| 19 |  | Определение температуры самовоспламенения жидкостей и газов на установке «СТС» (по ГОСТ 12.1.044-89) |
| 20 |  | Определение температуры воспламенения твердых веществ и материалов на установке «ОТП» (по ГОСТ 12.1.044-89) |
| 21 |  | Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (по СП 12.13130) |
| 22 |  | Расчет пожарного риска (по Постановлению Правительства РФ от 31 марта 2009 г. №272 ) |
| 23 |  | Определение противопожарного состояния объекта |

Инструментальные полевые методы исследования

Ниже рассмотрен общий порядок исследования отдельных систем обеспечения пожарной безопасности.

- Проверка соответствия системы автоматической пожарной сигнализации требованиям ПБ.

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ;                                   ГОСТ Р 53325-2009; СП 5.13130.2009]; СП 6.13130.2009; НПБ 110-03; НПБ 88-01; РД 78.145-93; СТА 25.03.009-04.

Порядок выполнения проверочных работ:

- проверка соответствия планировочных решений, правильность выбора типа АУПС с учетом характеристик и функционального назначения объекта;

-  проверка целостности компонентов установок;

- проверка соответствия проектных решений выполненным монтажным и пусконаладочным работам;

- проверка работоспособности АУПС и т.д.

- Проверка соответствия монтажа системы оповещения и управления эвакуацией паспорту на систему или исполнительной документации и соответствующим нормативным документам.

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ;                                         СП 3.13130.2009;  СП 6.13130.2009; НПБ 77-98.

Порядок выполнения проверочных работ:

- проверка соответствия планировочных решений, правильность выбора типа СОУЭ с учетом характеристик и функционального назначения объекта;

- проверка размещения и установки речевых и звуковых оповещателей.

- проверка целостности компонентов установок (проводится визуально);

- проверка уровня звука при срабатывании СОУЭ;

- проверка освещенности указателей направления движения СОУЭ.

Проводится анализ проектной и технической документации, на соответствие установленным нормативно-правовым актом в сфере обеспечения пожарной безопасности. Далее проводится  визуальный осмотр, для подтверждения соответствия размещения СОУЭ согласно проектной документации. Проверяется целостность установки.

- Проверка работоспособности и испытание на взаимодействие элементов установки автоматического пожаротушения

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ;                            СП 5.13130.2009; СП 6.13130.2009; НПБ 110-03; НПБ 88-01; ГОСТ Р 53281-2009; ГОСТ Р 53284-2009; ГОСТ Р 53288-2009; ГОСТ Р 53289-2009.

Порядок выполнения проверочных работ:

- проверка проектной и технической документации АУПТ на соответствие нормативно-правовым актам регулирующим обеспечение пожарной безопасности в РФ;

- проверка правильности монтажа АУПТ;

- проверка исправного функционирования установленной АУПТ.

Проводится анализ проектной и технической документации, на соответствие установленным нормативно-правовым актом в сфере обеспечения пожарной безопасности.

- Проверка состояния приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ;                                  СНиП 41-01-2003; НПБ 240-97; ГОСТ Р 53300-2009.

Порядок  проверки правильности монтажа систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции:

- проверка проекта (схемного решения) противодымной защиты объекта;

-проверка монтажа систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии с паспортом на систему или исполнительной документации (количество, монтажное положение и технические данные вентиляторов и электроприводов, противопожарных клапанов);

- проверка наличия и состояния уплотнения притворов дверей, устройств их самозакрывания;

-проверка состояния огнезащитных покрытий каналов вентиляции.

- Проверка внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность.

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ;                               ГОСТ Р 51844-2009;  СП 10.13130.2009;  СНиП 2.04.01-85*.

Порядок проверки правильности монтажа систем ВПВ:

- правильность и надежность прокладки трубопровода;

- правильность монтажа узлов управления и устройств ручного пуска;

- проверка соответствия количества пожарных кранов и их комплектации предусмотренному проектом.

Проверка функционирования смонтированной системы ВПВ:

- проверка исправности клапанов пожарных кранов;

- проверка соответствия основных гидравлических параметров.

- Проверка качества огнезащитной обработки  древесины и деревянных конструкций.

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ;                               ГОСТ Р 53292-2009;  НПБ 251-98.

- Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ;                       ГОСТ Р 53295-2009; НПБ 236-97.

8.    Проверка качества огнезащитной обработки текстильных материалов

Нормативные документы, содержащие требования к порядку проведения испытаний (исследований): Технический регламент о требованиях ПБ; Методика оценки огнезащитной обработки текстильных материалов экспресс - методом на объекте.

Условия проведения испытаний:

При контроле качества выполненной огнезащитной обработки проводится визуальный осмотр обработанных поверхностей текстильных материалов. Целью осмотра является, выявление соответствия внешнего вида и состояния поверхности требованиям технической документации на применённое средство огнезащиты. Также выявление мест, вызывающих сомнения в качестве обработки.

Литература

      - Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

      - Федеральный закон от 31.05.2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно – экспертной деятельности в Российской Федерации».

      - Приказ МЧС России №640 от 19.08.2005 года «Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно – экспертных учреждениях».